TP n°9: machine synchrone: fonctionnement en alternateur à vide

Les objectifs du TP sont :
- visualiser les tensions induites aux bornes des enroulements du stator;
- relever la caractéristique à vide E(ie) d’un alternateur.
- relever la caractéristique à vide E(n) d’un alternateur.

Le montage ci-dessous a été câblé. L’alternateur est entraîné par un moteur à courant continu à excitation série. Son rotor (ou « roue polaire ») est alimenté par une source de tension continue réglable. Son stator est couplé en étoile.

#### I Visualisation des tensions induites aux bornes des enroulements du stator

- Complétez le schéma de manière à visualiser les fém induites dans les enroulements statoriques U (bornes U1-U2) et V (bornes V1-V2). Vous utiliserez pour cela des sondes différentielles.

- Réalisez les branchements à l'oscilloscope et appelez le professeur pour vérification (1er appel).
- Entraînez la machine synchrone à la vitesse n = 1500 tr/min, en augmentant progressivement la tension UM .
- Réglez la valeur du courant d'excitation à sa valeur nominale 0,37A, en augmentant progressivement ue.
- Relevez l'oscillogramme des tensions u et v.

- Commentez les courbes obtenues. Déterminez la période de ces tensions. En déduire la fréquence, puis le nombre de paires de pôles de cette machine synchrone.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

#### II Caractéristique E(ie)

Soit E la valeur efficace de ces fem induites.
- Ajoutez sur le schéma du montage précédent l'appareil permettant de mesurer E (précisez sa position).
- Placez l'appareil dans votre montage, enlevez les branchements à l'oscilloscope, et appelez le professeur pour vérification (2ème appel).
- Entraînez la machine synchrone à la vitesse n = 1500 tr/min, en augmentant progressivement la tension UM .
- Pour ie variant de 0 à 500 mA, puis de 500 mA à 0, relevez E (prenez une douzaine de points au moins).
Pour ce relevé, vous prendrez les précautions suivantes :
- pour chaque relevé de (E, ie), ajuster, si besoin, n à nN ;
- augmenter progressivement ue sans revenir en arrière pour ie croissant ;
- diminuer progressivement ue sans revenir en arrière pour ie décroissant.
ie (mA)
E (V)

- Tracez le graphe E(ie).

- Commentez le. Quel phénomène, responsable de pertes dans la machine synchrone, est mis en évidence avec ce graphe ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

#### III Caractéristique E(n)

- Réglez la valeur du courant d'excitation à sa valeur nominale 0,37A, en augmentant progressivement ue.
- Pour n variant de 0 à 1500 tr/min, relevez E (vous ajusterez si besoin ie à sa valeur nominale avant la mesure).
n (tr/min)
E (V)

- Tracez le graphe E(n).

- Commentez le.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................