Devoir n°6: la machine synchrone

Pour ce devoir, l'usage de la calculatrice est interdit. Pour les applications numériques, vous pourrez faire les approximations suivantes: 230 sqrt{3}approx 400 ; 400 sqrt{3}approx 700 ;{2%pi} over {60} approx 1 over 10 .
D'autre part, on rappelle que cos (37°) = 0,8.

Remarque: si vous ne parvenez pas à faire l'application numérique- toujours faisable, posez le calcul.

Un groupe électrogène de secours comprend:
- un moteur thermique tournant à vitesse constante;
- un alternateur triphasé autonome 230/400 V- 50 Hz – 70 kVA

M
GS

vex
1
2
3
N
inducteur

L'alternateur dont l'induit est couplé en étoile, tourne à sa fréquence nominale n = 1000 tr.min-1.
La fréquence f des tensions produites est de 50 Hz.

Les caractéristiques de l'inducteur de l'alternateur sont:
résistance Rex = 1,00 Ω; industance: Lex = 400 mH.

Pour déterminer les caractéristiques de l'induit de l'alternateur, on a réalisé les essais suivants.

A vide: on a relevé, à vitesse nominale, la caractéristique Ev = f(Iex) assimilée à une droite d'équation
Ev = 30*Iex, avec Ev exprimée en V et Iex en A. Iex est le courant inducteur. Ev est la valeur efficace de la tension à vide aux bornes de l'enroulement. Ev = Es (Es : f.e.m. synchrone de l'alternateur).

En court-circuit: on a relevé, à vitesse nominale, la caractéristique Icc = f(Iex) qui est une droite passant par l'origine et le point (5A; 150 A). Icc est la valeur efficace de l'intensité du courant de court-circuit.

En continu: par une méthode voltampèremétrique, on a relevé aux bornes d'un enroulement de l'induit une tension Vi = 3,0 V lorsqu'un courant d'intensité Ii = 100A y circule.

On notera V la valeur efficace de la tension simple en sortie de l'alternateur et I la valeur efficace de l'intensité du courant en ligne débité par l'induit de l'alternateur.

Le modèle électrique équivalent simplifié d'une phase de l'induit est donné ci-contre.
Pour établir ce modèle, on a négligé la résistance interne de l'induit.

1- Déterminez le nombre de paires de pôles de la machine.

2- Dessinez le schéma du montage permettant de réaliser l'essai à vide. Vous indiquerez le mode opératoire, ainsi que les positions des appareils de mesures.

3- Donnez la relation liant Es, V, I et Xs.

4- Calculez la réactance synchrone Xs de l'induit.

5- L'alternateur alimente, sous une tension simple V de 230 V, une installation inductive triphasée, de facteur de puissance 0,80, qui absorbe un courant I de 100 A.

5.1 En construisant le diagramme vectoriel de Fresnel, déterminez la valeur de la f.e.m. synchrone Es. On prendra Xs = 1,0 Ω. On prendra pour échelle 1 cm pour 20 V.

5.2 En déduire la valeur du courant d'excitation nécessaire pour avoir le fonctionnement désiré.

5.3 Quelle est la puissance P reçue par la charge ?

5.4 Quel essai permet de déterminer la valeur de la résistance d'un enroulement de l'induit ? Calculez la valeur Ri de cette résistance. En déduire les pertes joules Pji dans l'induit.

5.5 Quelle est la puissance Pa absorbée par l'alternateur en considérant les pertes constantes Pc égales à 1,0 kW ?

5.6 Que vaut le moment du couple exercé par le moteur thermique ?

6- L'alternateur alimente à présent un récepteur triphasé équilibré constitué de trois résistances R1 couplées en étoile. Ce récepteur absorbe un courant I de 100 A, et le courant d'excitation Iex est réglé à 10 A.

6.1 En construisant un nouveau diagramme vectoriel de Fresnel, déterminez la valeur d'une tension simple V. On prendra encore pour échelle 1 cm pour 20 V.

6.2 En déduire la valeur de R1.